《建筑设备》教案                                               湖南工学院

湖南工学院

课程：建筑设备
班级：2010级土木工程（专升本）

授课老师：庞朝晖
第1章  室外给排水工程概述

目的要求：了解室外给水工程的基本流程，了解室外排水工程的基本流程。

重点难点：室外给水工程的基本流程；排水工程的基本处理方法。
基本概念：
1.　建筑设备包括：
室内给水、排水、消防、采暖、 通风、空调，以及煤气、电信、配电等。

2. 建筑物：
　　建筑、结构、设备 三者的综合体。

能力培养和要求：

1.　必须掌握：
　　建筑给水排水工程设计的设计原理、设计计算方法、施工安装方面的基本理论知识以及相关技术。必须有工程流体力学、热工学、物理化学，以及水泵与水泵站、给水工程、污水处理等相关知识。

2.　能力要求：
　　能够独立完成建筑给水排水系统的设计方案、设计计算、以及绘制工程设计图。

３. 建筑给水排水工程主要内容
介绍建筑内部生活给水、消防给水、生活排水、屋面雨水排水、热水供应、饮水供应、以及建筑中水系统、游泳池给水系统等建筑给水排水工程的基本理论、设计原则、设计计算方法。

[image: image147.png]£0-1 EASHERMS TR AL R

5% | RRXRARRER | ARAKE | 5% | RRXDAREER | ARGRE
1 B R GEEE | 20~110 E

2 T, T w0~ (1s | AR ~110

3 BET 160~200 |19 | —BFRE 100~150

4 PEF. BLF 130~30 | | mSFAE 300~450

5 . D w0~160 |21 | X3 B CTE 120~150

6 PFF. BT 90~120 R





水循环图
１.１室外给水工程概述
１.１.１水源

水源的分类：

１.地下水

２.地表水
１.１.２取水工程
取水工程的分类
１.地下水取水构筑物

   管井;大口井;辐射井;复合井及渗渠

2.地表水取水构筑物

   一般以江河为主要的水源点

１.１.３净水工程

1.作用
主要去除原水中的悬浮物质

2.常规处理方法


[image: image2]
一、混凝又称混合絮凝

1.原理

  电性中和;吸附架桥;卷扫或网捕

[image: image3]
2.混凝剂

  明矾;硫酸铝;三氯化铁等

3.设施

  隔板絮凝池;折板絮凝池;机械絮凝池及混合絮凝池

二、沉淀和沉淀池
1.沉淀原理

利用重力作用,将水中的悬浮颗粒从水中分离.

2.沉淀池通常分为

1)平流沉淀池

2)斜管沉淀池
三、过滤
是一道澄清的工艺,通常利用石英砂等截流水中的悬浮物。

四、消毒
消毒方法:
  1.氯消毒

  2.臭氧消毒

  3.紫外线消毒

  4.高锰酸钾消毒

  5.某些重金属离子

  6.加热

  7.超声波
１.１.４输配水工程
1.管网
分为枝状和环状管网

2.泵站

分为一泵站和二泵站

3.调节物

有水塔;高位水池;清水池

１.２室外排水工程概述

１.２.１城市排水管网

1.定义
是指收集和输送城市生产的生活污废水\工业废水和雨\雪降水的公用设施.

2.设施

1)地下管道\暗渠

2)地表明渠

3)城市内河

4)防洪设施
3.排水系统的体制
1.分流制

1)城市污水管道

2)工业废水排水系统

3)雨水排水系统

2.合流制

１.２.２污水处理基本方法与系统
按污水种类可分为：城市污水处理和工业污水处理；
按处理后的水的去向可分为：排放和回用等；

不同的污水及不同的用途，需要采用不同的处理流程。

典型的城市污水主要来源时城市居民生活污水，主要的去除对象是有机污染物，一般用BOD5和COD为指标。一般城市污水中的污染物易于生物降解，所以主要采用生物处理方法。

1.典型的城市污水一级处理工艺流程： 


[image: image4]

污水一级处理工艺流程
１.３城市给排水工程的规划与城市建设

１.３.１城市给水工程规划与城市建设的关系

近期规划一般为5---10年
远期规划一般为10—20年
１.３.２城市排水工程规划与城市建设的关系

城市规划一般为20年
乡镇规划一般为15—20

第2章 建筑给水工程
目的要求：了解给水水质和用水水量标准，掌握建筑给水系统的分类及组成。

重点难点：建筑给水系统的组成。
2-1 建筑内部给水系统的分类和组成

建筑内给水系统的任务：是根据用户对水量和水压的要求，将水由城市管网输送至装置在市内的各种配水龙头、生产机组和消防设备等用水点。

1. 建筑内给水系统的分类

按用途分为三类

1. 生活给水系统   生活饮用水系统——与人体直接接触的或饮用的烹饪、饮用、盥洗、洗浴，——达到饮用水标准。

                    杂用水系统  ——冲洗便器、浇地面、冲洗汽车等——非饮用水标准

目前国内通常为节省管道，便于管理将饮用水与杂用水系统合二唯一它所具有的特点是：(1)用水量不均匀；(2)水质达到国家饮用水标准。

国家现行的《生活饮用水标准》控制指标主要有四类

(1)感官性指标：指人的感觉器官可直接感受的指标，即色、浊度、嗅味、肉眼可见物，达不到这些指标虽不一定对人体造成伤害，但却会让使用者产生厌恶感。

(2)化学指标：指水中化学物质的含量，这些物质一般不对人体造成危害，但超标会给生产、生活带来不利影响，如：

pH值(6.5~8.5)——过低会造成腐蚀，过高会徽析出溶解盐和降低氯消毒效果

硬度    ——过高，浪费肥皂(每增加1mg/L，每吨水浪费肥皂12~15克)

            加热时结垢(锅炉水垢每增加1mm，耗煤量增加2~8%，加热器结垢降低传热条件，管道结垢增加水头损失)

铁、锰含量——超标水呈红褐色，铁锰的化合物沉淀会使洗涤的衣物、器皿上产生绣斑。

挥发酚超过0.002mg/L，加氯消毒时形成的氯酚，产生异臭

锌超过5mg/L，谁会产生涩味。

(3)毒理性指标：指有毒有害物质的最高允许标准。超过指标就会引起急性或慢性中毒，如：

氟化物——高引起牙齿斑釉河骨质硬化，含量少引起龋齿；

氰化物——超标引起神经衰弱、头痛、血压降低等症状；

 Hg  ——含量过高会危害神经系统、心脏、胃、肠道病；

铝 ——含量超过规定引起神经和血液系统的病变。

(4)细菌学指标：间接衡量水指被病菌污染情况的指标，包括

a. 细菌总数﹤100个/ml，是反映水体受生活污水或者其他有机物污染程度和水处理效果的指标，超标说明水体污染严重或水处理效果降低。

b. 大肠菌群数：≤3个/L，本省并非致病菌，但因其数量多，其生存条件与肠道疾病相似，所以用以指示其它病源菌存在的数量。

游离余氯：保持一定浓度，可以抑制残存病源菌的再繁殖，并保证水在输送和贮存过程中继续维持消毒效果，再污染的指示信号。

2. 生产给水系统

特点：用水量均匀；水质要求差异大

生产给水系统由于各种生产工艺不同，系统的种类繁多，如直流给水系统，循环给水系统，纯水系统。生产给水系统对水量、水质、水压及完全供水的要求要因工艺不同而不同，需要详尽了解生产工艺对水质的要求。

3. 消防给水系统

特点：用水量大；对水质无特殊要求；压力要求高

分类：消火拴给水系统；制动喷
[image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image6.wmf]水灭火系统

上述三个系统不一定独立设置，应根据各种用水对水质、水温、水压等具体要求，考虑技术上可行，经济上合理，安全可靠等因素，将其中二种或三种系统合并，形成：

生活——消防给水系统

生产——消防给水系统

生活——生产给水系统

生活——生产——消防给水系统

2. 室内给水系统的组成

1.引入管：室外给水管网与室内给水管网之间的联络管，也称进户管，见P24，图2 -1，对工厂、学校区引入管指总进水管。

2.水表节点：水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的闸门、泄水装置的总称。

[image: image1]闸门——关闭管网，以便修理和拆换水表，表前阀为闸阀    h保证表前水流直线流动

泄水——检修时改变管网，检测水表精度测进户点压力

旁通管——设有消火拴的建筑物，因断水可能影响生产的建筑，不允许断水的建筑物如只有一条引入管时，应绕水表装旁通管。

水表的安装：应安装在便于检修和读数，不受曝晒、不结冻、不受污染及机械损伤的地方。

螺翼式水表前应有8~10倍公称直径的直线段

旋翼式水表前后应有300mm直线段，以保证表前水流平稳，计量准确。

3.管道系统  水平垂直于干管

            立管

            支管

4.附件：配水附件——各式龙头

       调节附件——阀门、止回阀、截止阀

5.升压和贮水设备

   室外给水管网的水压或流量经常或间断不足，不能满足室内或建筑小区内给水要求时，应设加压和流量调节装置，如贮水箱、水泵装置、气压给水装置。

6.室内消防设备

根据建筑物的性质、规模、高度、体积等条件，根据消防规范而定。

普通的消防给水系统——消火拴系统

特殊的消防给水系统——喷洒系统

2-2给水水质和用水水量标准

具体内容见书本。

第2章 建筑给水工程

目的要求：了解增压和储水设备，理解建筑给水系统所需水压的确定及给水方式。

重点难点：给水方式。
2-3给水方式

给水方式即为给水方案，它与建筑物的高度、性质、用水安全性、是否设消防给水、室外给水管网所能提供的水量及水压等因素有关，最终取决于室内给水系统所需总水压H和室外管网所具有的资用水头(服务水头)H0之间的关系。

H——室内给水系统所需总水压

H0——室外管网所具有的资用水头

给水方式有许多种，介绍几种基本方式，在工程中可根据实际情况采用一种或几种，综合组成所需要的形式。

1. 直接给水方式

适用范围：室外管网压力、水量在一天的时间内均能满足室内用水需要，H0＞H。

供水方式：室外管网与室内管网直接相连，利用室外管网水压直接工作。

特点：系统简单，安装维护可靠，充分利用室外管网压力，内部无贮水设备，外停内停。

[image: image7.png]Ea T





图2-1 直接给水方式

2. 水泵水箱供水方式

1)单设水箱供水

[image: image8.png]b =
¥ =
P
| #
S &
¥
LG G Y 4
=hRHE = m
¢
I g
EREH




图2-2单设水箱的给水方式

适用：室外管网水压周期性不足，一天内大部分时间能满足需要，仅在用水高峰时，由于水量的增加，而使市政管网压力降低，不能保证建筑上层的用水时。

供水方式：室内外管道直接相连，屋顶加设水箱，室外管网压力充足时(夜间)向水箱充水；当室外管网压力不足时(白天)，由水箱供室内用水。

特点：①节能 ②无需设管理人员 ③减轻市政管网高峰负荷(众多屋顶水箱，总容量很大，起到调节作用) ④屋顶造型不美观 ⑤水箱水质易污染。

注意：①采用该方式，应掌握室外供水的流量及压力变化情况，及室内建筑物内用水情况，以保证水箱容积能满足供水压力时，建筑内用水的需要。

②仅适用于用水量不大，水压力不足时间不很长的建筑。V不大于20m3
2)水泵水箱联合供水

适用：室外管网压力经常不足且室内用水又不很均匀的供水方式，水箱充满后，由水箱供水，以保证用水。

特点：水泵及时向水箱充水，使水箱容积减小，又由于水箱的调节作用，使水泵工作状态稳定，可以使其在高效率下工作，同时水箱的调节，可以延时供水，供水压力稳定，可以在水箱上设置液体继电器，使水泵启闭自动化。

[image: image9.png]ST

Ao
i1





图2-3 水泵水箱联合供水方式

3.水泵给水方式

1)恒速泵

适用：室外管网压力经常不满足要求，室内用水量大且均匀，多用于生产给水。

2)变频调速泵供水

适用：当建筑物内用水量大且用水不均匀时，可采用变频调速供水方式。

特点：变负荷运行，节省减少能量浪费，不需设调节水箱。

[image: image10.png]



图2-4 水泵给水方式

4.分区供水方式

适用条件：多层建筑中，室外给水管网能提供一定的水压，满足建筑下几层用水要求，且下几层用水量有较大。

供水方式：下区由市政管网压力直接供水；上区由水泵水箱联合供水，两区间设连通管，并设阀门，必要时，室内整个管网用水均可由水泵、水箱联合供或由室外管网供水。

[image: image11.png]ok i Nk




图2-5 分区供水方式

5.环状供水方式

按用水安全程度不同，管网为枝状管网、环状管网。

枝状：一般建筑中的给水管路

环状：不允许断水的大型公共建筑、高层或某些生产车间

形式：水平环状、垂直环状

三. 室内给水系统的管路图式

上述各种给水方式按其水平干管在建筑内敷设的位置分为：

1.下行上给式：水平干管敷设在地下室天花板下，专门的地沟内或在底层直接埋地敷设，自下向上供水。民用建筑直接从事外管网供水时，多采用此方式。

2.上行下给式：水平干管设于顶层天花板下，吊顶中，自上向下供水。

适用：屋顶设水箱的建筑，或下行存在困难时采用。

缺点：结露、结冻，干管漏水时损坏墙面和室内装修、维修不便。

另外，按用户对供水可靠程度要求的不同，管网分：枝状(一般建筑)和环状(不允许断水的建筑)

2-4 室内给水管道的布置和敷设

一. 给水管道的布置

   1.引入管：从配水平衡和供水可靠考虑，宜从建筑物用水量最大处和不允许断水处引入(用水点分布不均匀时)。

用水点均匀——从建筑中间引入，以缩短管线长度，减小管网水头损失。

条数：一般一条，当不允许断水或消火拴个数大于10个时，2条，且从建筑不同侧引入，同侧引入时，间距大于10m。

防冰防压  室外：冰冻线以下0.2m以下，粘土0.7m以上：室内穿基础，基础下。

[image: image128.wmf]g00

qnqb

=··

å

[image: image129.wmf]0.2(/)

g

g

qUNLs

=··


2.水表节点：北方——承重墙内；南方——水表井

3.室内给水管网：与建筑性质、外形、结构状况、卫生器具布置及采用的给水方式有关

①力求长度最短,
尽可能呈直线走，平行于墙梁柱，照顾美观，考虑施工检修方便。

②干管尽量靠近大用户或不允许间断供水，以保证供水可靠，减少管道转输流量，使大口径管道最短。

③不得敷设在排水间、烟道和风道内，不允许穿过大小便槽、橱窗、壁柜、木装修。

④避开沉降缝，如果必须穿越时，应采取相应的技术措施

⑤车间内给水管道可架空可埋地，架空时，不得妨碍生产操作及交通，不在设备上通过。不允许在遇水会引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品、设备上面布管道。埋地应避开设备基础，避免压坏或震坏。

二. 敷设

根据建筑对卫生、美观方面的要求不同，可分为明装和暗装

1. 明装：管道在室内沿墙、梁、柱、天花板下、地板旁暴露敷设。

优点：造价低，便于安装维修；

缺点：不美观，凝结水，积灰，妨碍环境卫生。

2. 暗装：管道敷设在地下室或吊顶中，或在管井、管槽、管沟中隐蔽敷设。

特点：卫生条件好，美观，造价高，施工维护均不便。

适用：建筑标准高的建筑，如高层、宾馆，要求室内洁净无光的车间，如精密仪器、电子元件等

室内给水管道可以与其它管道一同架设，当应考虑安全、施工、维护等要求。在管道平行或交叉设置时，对管道的相互位置、距离、固定等应按管道综合有关要求统一处理。

3.引入管

①防冰防压

室外部分：管顶标高在冰冻线以下20cm；覆土不小于0.7~1.0m

②离墙：在基础下通过，留洞；穿基础 d+200
[image: image12.png]ke

!
:—¢_
|
\FTT

K DN+200
Tk
3 2R
H [ TALS
J

5
i





图2-6 引入管进入建筑物

(a) 从浅基础下通过 (b)穿基础

4.水表节点

北方——为第一道承重墙内

南方——水表井中

气温＞2℃以上，便于维修查表，不受污染，不被损坏。

三. 管道防腐、防冻、防露、防漏的技术措施

使建筑内部给水系统能在较长年限内正常工作，除应加强维护管理外，在施工中还需采取如下一系列措施。

1.防腐：不论明暗装的管道和设备，除镀锌钢管外军需做防腐

钢管外防腐——刷油法：除锈、防锈漆二道(樟丹)  面漆(银粉)

              防腐层：底漆(冷底子油)、沥青玛缔脂、防水卷材、牛皮纸等

              冷底子油、沥青玻璃布二道、热力清三道(二布三油)

铸铁管——埋地外表一律刷沥青防腐

明露刷樟丹  及银粉

内防腐——输送具有腐蚀性液体时，除用耐腐蚀管道外，也可将钢管或铸铁管内壁涂衬防腐材料，如衬胶、陈玻璃钢。

2.防冻  避开易冻房间

              保暖——寒冷地区屋顶水箱，冬季不采暖的室内管道，设于门厅、过道处的管道应采取保暖措施，矿渣棉、玻璃棉等。

    3.结露  采暖卫生间，工作温度高温度较大的房间(洗衣房)管道水温低于室温时，管道及设备外壁结露，久而久之会损坏墙面，引起管道腐蚀，影响环境卫生。

            防结露措施——防潮绝缘层，一般与温保法相同

            上海锦江饭店采取一层油漆，一层3~4mm软木粒喷粘在管壁上，效果较好！

2－4 水质防护 

1.各给水系统（生活给水、直饮水、生活杂用水）应各自独立、自成系统，不得串接。
2.生活用水不得因管道产生回流污染。 

3.建筑内二次供水设施的生活饮用水箱应独立设
  置，其贮量不得超过48h的用水量，并不允许其他用水的溢流水进入。
4.埋地式生活贮水池与化粪池、污水处理构筑物的净距不应小于10m。
5.建筑物内的生活贮水池应采用独立结构形式，不得利用建筑物本体结构作为水池的壁板、底板及顶盖。  

6. 生活水池（箱）与其他用水水池（箱）并列设置时，应有各自独立的池壁，不得合用同一分隔墙；两池壁之间的缝隙渗水，应自流排出。
7.建筑内得生活水池（箱）应设在专用的房间内，其上方得房间不应设有厕所、卫生间、厨房、污水处理间等。 

8. 生活水池（箱）得构造和配管应符合下列要求：
  1）水池（箱）的材质、衬砌材料、内壁涂料应采用不污染水质的材料：
  2）水池（箱）必须有盖并密封；人孔应有密封盖并加锁；水池透气管不得进入其他房间。
3）进出水管布置应在水池的不同侧，以避免水流短路，
   必要时应设导流装置。  
4）通气管、溢流管应装防虫网罩，严禁通气管与排水
    系统通气管和风道相连。
5）溢水管、泄水管不得与排水系统直接相连。0.2m的
    空气隔断。  

第2章 建筑给水工程

目的要求：掌握建筑给水系统的设计。

重点难点：建筑给水系统的设计与计算。
2.6.1　设计秒流量
为保证建筑内部用水，生活给水管道的设计流量，应为建筑内部，卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量，又称为设计秒流量。

建筑内部给水管道的设计秒流量的确定方法，一般可分为三种类型：经验法、平方根法和概率法。

2.6.1.1工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、影剧院、体育馆等建筑设计秒流量计算公式一般用水时间集中，用水设备使用集中，同时给水百分数比较高，目前采用经验法确定计算公式，即直接以卫生器具数量、卫生器具的额定流量和同时给水百分数来计算设计管段上的设计秒流量，公式如下：

[image: image130.wmf]0

0

(%)

0.23600

h

g

qmK

U

NT

=

···


关于卫生器具的同时给水百分数b：
　　例某一管段上连接有n0个卫生器具,如按下面公式进行计算：

　　　　—— 某管段的输配流量 （L/s）；

      　—— 室内某管段及其以后管段的某一种卫生器具数；

      　—— 该种器具的最大单位出水量（L/s）。

应按下式计算：
[image: image131.wmf]4

g

q

d

v

p

=


　　　——  计算管段设计秒流量（L/s）；

　　　——  计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率（%）

　　　 ——  计算管段的卫生器具给水当量总数。 
计算步骤：
　　1.　根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数，计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率：


[image: image13]
——  生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量
　　　　　　　平均出流概率（%）； 

采用概率法进行计算时，生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的计算是关键，为了使的计算值不致偏差过大。
建筑内部给水管网的水力计算的内容：
　　计算给水管网系统中各管段的管经 d、 计算各管段通过设计秒流量时所造成的水头损失h，根据每段的水头损失h，求整个管网系统所需水压 H，复核市政给水管网的水压能否满足系统最不利配水点所需要的水压，根据计算压力选择水泵、水箱或气压水罐等加压设备并确定所需扬程安装位置和安装高度等。

管道的计算是在完成管道布置，绘出管道系统轴侧图以后，根据用水龙头等用水配件的布置，轴侧图中的管道位置，管轴线标高等进行计算 。

2.6.2.1　确定管径
根据建筑物性质和卫生器具当量数来计算各管段的
设计秒流量，根据流量计算公式，已知流速、流量，即

可确定管径：

[image: image132.wmf]1.854.871.85

105

hjg

iCdq

--

=


　　　　 —— 计算管段的设计秒流量m3/s ；　

　　　　 —— 计算管段内的流速，m/s；

　　　　 —— 计算管段的管径 m。  

2.6.2.2　给水管网的水头损失计算
给水管网中的水头损失包括沿程水头损失和局部水
头损失以及水表的水头损失等 。

　　1.　沿程水头损失计算

　　根据水力学基本原理，管段的沿程水头损失可按水

力坡降进行计算，公式如下 ：


[image: image14.wmf]y

hiL

=


　　　—— 管段的沿程水头损失 kPa或 mmH20；

      —— 计算管段长度，ｍ；      

      —— 水力坡降，即管道单位长度水头损失，kPa/m。

给水管道单位长度水头损失应按下式计算：
[image: image133.wmf]2

2

j

v

h

g

x

=

å


　　　　—— 水力坡降，即管道单位长度水头损失，kPa／m；

　　　　—— 管段计算内径，（m）；

　　　　—— 给水管段设计流量，（m3/s）；

　　　　—— 海澄—威廉系数。

实际工程设计时，计算量比较大，一般可以直接使用根据上述公式编制而成的管道的水力计算表，即根据管段的设计秒流量qg ，控制流速U在正常范围内，在表中查出管径d和单位长度的水头损失  i  。
2.　局部水头损失计算
[image: image134.wmf]2

g

d

b

q

h

K

=


　　　 —— 沿流动方向局部零件下游的流速，（m/s）；
　　 　—— 管段的局部水头损失之和，（kPa或mmH20）；

　　　 —— 管段局部阻力系数；

　　 　—— 重力加速度m/s2)。

由于室内给水管网中的局部配件比较多，如阀门、弯头、三通等，局部阻力系数各不相同，实际工程设计时，将每一种局部水头损失折算成相应的沿程水头损失的百分数进行计算，即按当量长度计算。

总水头损失 = ∑hj + ∑hf

3.　水表水头损失计算 
　　水表水头损失数值与水表的型号、口径等有关，因此设计时，首先根据工作环境选择水表的类型，根据通过水表的设计流量确定水表的口径，然后才能计算水表的水头损失 。

（1）水表的选择 

水表的类型应根据安装水表的管段上，通过水流的水质、水量、水压、水的温度以及水量的变化等情况选定。一般分户水表多选用旋翼式湿式水表，建筑物总引入管上的水表多选用螺翼式湿式水表。 

水表的口径根据通过水表的设计流量来选择，一般原则是：

用水量比较均匀时，应保证安装水表的管段上设计秒流量（不包括消防流量)  不大于水表的公称流量，因为公称流量是水表允许在相当长的时间内，通过的流量；用水量不均匀的给水系统，可以按设计秒流量不大于水表的最大流量确定水表的口径；生活或生产用水不均匀，而且连续高峰用水负荷昼夜不超过3h时，可以按给水设计最大小时流量（不包括消防流量）不超过水表最大流量，而超过水表额定流量来确定水表口径，并按规定复核水表的水头损失；住宅大便器如采用自闭式冲洗阀时，分户水表的口径一般不小于20mm；平均小时流量的6～8%（不包括消防流量）应大于水表的最小流量。 

[image: image135.wmf]图4－9 污水一级处理典型流程�

沉砂处置

格栅

沉砂

沉淀

直接排放

或进入二级处理系统

污泥干化脱水

栅渣处置

城市污水

3. 　水表的水头损失 
　　—— 计算管段的设计秒流量，(m3/h)；
　　　　—— 水表的水头损失，（kPa）；

　　　　—— 水表的特性系数，一般由生产厂提供，也可按

　　　　　　 式计算。

第3章 建筑排水工程

目的要求：了解排水管系中水气流动的物理现象，掌握建筑排水系统的分类与组成。

重点难点：建筑排水系统的分类与组成。
3-1排水系统的分类和组成

一. 污水管道分类

1.生活排水  2.工业废水 3.雨排水

合流制：将上述三类污废水中的两类或三类统一用一套管道系统排出。

分流制：分别设置管道系统排出

二. 建筑内排水系统组成

1. 卫生器具或生产设备受水口

2. 排水管系

卫生器具排水管；横支管；立管；总干管；出户管

3.  通气管系

通气管系作用：

1) 向排水管内补给空气，水流畅通，减小气压变化幅度，防止水封破坏

2) 排出臭气和有害气体

3) 使管内有新鲜空气流动，减少废气对管道的锈蚀

通气管形式

1) 伸顶通气

离出屋面0.3m，且大于积雪厚

管径：北方 比立管大一号

南方 比立管小一号

2) 专用通气管(管径比最底层立管管径小一级)

当立管设计流量大于临界流量时设置，且每隔二层与立管相同

3) 结合通气管(不小于所连接的较小一根立管管径)

10层以上的建筑每隔6~8层设结合通气管，连续排水立管及通气管

4) 环形通气管(管径见p105表6-1)

横支管连接6个以上的便器，横支管连接4个以上的卫生器具且管道长度大于12m时设置。

5) 安全通气管

横支管连接卫生器具较多且管线较长时设置

6) 卫生器具通气管

卫生标准及控制噪音要求高的排水系统。

4. 清通设备

检查口：立管上，距地面1.0m，隔10m设置，顶、底层设。

清扫口：横管，隔一定间距清通用

5. 抽升系统

6. 室外排水管道：室外第一个检查井至城市下水道之间管道。

7. 污水局部处理构筑物。

3-2 排水管系中的水气流动的物理现象

一. 水封及水封破坏

二. 排水横管中的水、气流动

水流流态和基本特征

[image: image15.png]



图3-1 横支管内压力变化

1. 冲激流

水流特点：历时短，流速大，来势猛，尤其是大变器的支管上更明显。

现象：形成水跃，使水面壅起，短时间充满管道断面，流速增加，动能亦增加。这种不稳定的非均匀流——冲激流。一定时间后水面下降，流速下降。

结论：冲激流虽然在短时间内形成高峰流量，但由于设计充满度的考虑，使管道有足够的空间容纳高峰流量，且v↑，故不会冒水。

冲激流以较高的流速冲刷沉积物，有利于排水支管的排水功能。

2. 压力变化

a.横支管

排水管——非满流，给空气留有自由空间，冲激流状态下，排水点处形成水塞，使空气不能自由流动，引起压力波动，如：

①B点大量排水，形成水塞，充满管道，AB管段气体受到压缩，压力升高，正压，BD段气体受压缩，形成正压，使存水弯中水层上升直至破坏，称正压喷溅。

②随水流排出，AB管空气随水流流走，且由空间增大而变扩疏，形成负压，抽吸A存水弯中的水层，使之下降，甚至全部流失。当满流水流至C点，会因惯性抽吸C点水层水，使之下降，甚至全部抽走——抽吸

冲激流引起正压负压变化，不利于排水横支管正常工作。

b.横干管

注意：对多层建筑地下横管来说所，当立管排来水量过大时，在立管底部产生强烈的冲激流，此时参混在水中的气体受阻不能自由运动，受到强烈的使管内压力增加，形成正压区，严重时,将污水从底层卫生器具存水弯中反喷出来，因此在无专用通气立管时，设计时应将底层横支管与地下横管中心线距离应有最小高度。

5~6层 0.75m(低)；7~9层 3m；20层 6m。

且规定立管底部距横支管水平距离不得小于1.5m。

三. 排水立管中的水、气流动

[image: image16.png]



图3-2 立管水流状态

1. 立管中水气流的基本特征

①断续的非均匀流；②水气两相——部分充满水，水流夹气；③形成气压核心——水流中空部分包卷着气体(水包气)引起压力变化

2. 立管中水流运动的三个阶段

①附壁螺旋状态流

流量小时，水流附着管壁作螺旋运动(因水流受到管壁摩擦阻力)，空气可以自由流通，气压稳定为大气压。

②水膜流

水流增加到足以覆盖住管壁，管壁的吸附力大于水的表面张力，使水流附着在管壁作片状的水膜流状态下落。

水膜流具有二个主要特征：

a. 会形成短时间的水塞——隔膜流，但管道中有足够的空气量可以冲破水塞，使之继续作水膜运动，1/3~1/4充水率。

b. 水膜运动由变速运动到匀速运动

水膜形成后作加速运动，膜的厚度与下降变速运动的速度成正比，在足够长的管段上，当重力与摩擦力相等时，
[image: image17.wmf]e

不变，
[image: image18.wmf]v

亦不变，此时的流速
[image: image19.wmf]t

v

终限流速
③水塞运动

当流量达到充水率1/3以上时隔膜流形成频繁，形成不易破坏的水塞，水塞引起立管气体压力激烈波动，形成有压冲击流，在其前方形成正压，后方则为负压，其数值足以对卫生器具水封产生回压及抽吸现象，不利排水工况

综上，对于一定的管径的立管，夹气水流的大小，决定着立管工况的优劣，因此必须把立管的水流流量控制在一定的范围内，以免在水流下降的过程中引起管道内压力的波动。立管的最适宜流量应在水膜形成的范围内，即充水率为1/3~1/4，此时，即充分发挥了立管的通水能力，而其压力波动又不至于太大(控制在允许范围内)，立管设计流量负荷极限值，依此原则确定。

3. 排水立管中水膜流运动的动水力分析

力学分析的目的：确定各种管径立管的通水能力。

水膜——中空的圆柱体状

若按自由落体其下降
[image: image20.wmf]gH

v

2

=


试验表明：立管内的水流并非作自由落体运动，而是在下降之初具有加速度，
[image: image21.wmf]e

与
[image: image22.wmf]v

成正比。水流下降一段距离后，当水流受到的管壁摩擦阻力
[image: image23.wmf]P

与重力
[image: image24.wmf]W

等平衡时，便做匀速运动
[image: image25.wmf]a

=0，
[image: image26.wmf]e

不再变化。这种一直降落到立管底部保持不变的下落速度——终限流速。自水流入口到开始形成终限流速的距离，称为终限流速。

根据牛顿第二定律，建立排水立管中水膜流动运动的微分方程式，按终限流速和终限长度的定义，并引入有关参数，经数学运算得：


[image: image27.wmf]5

2

10

1

)

(

)

1

(

75

.

1

j

p

t

d

Q

K

v

×

=

或
[image: image28.wmf]5

2

)

(

4

j

u

t

d

Q

v

=



[image: image29.wmf]2

14433

.

0

t

t

v

L

=

或
[image: image30.wmf]5

4

)

(

31

.

2

j

u

t

d

Q

L

=


其中：
[image: image31.wmf]t

v

——终限流速(m/s)


[image: image32.wmf]u

Q

——污水立管下落的水流的流量(L/s)

      
[image: image33.wmf]j

d

——立管内径(cm) 


[image: image34.wmf]t

L

——终限长度


[image: image35.wmf]p

K

——管壁粗糙高度(m)，(新铸铁管
[image: image36.wmf]p

K

=25×10-5m)

分析：

①对DN100立管，当
[image: image37.wmf]u

Q

=9l/s时，
[image: image38.wmf]t

v

=4m/s，当
[image: image39.wmf]Q

、
[image: image40.wmf]v

超过上述值时，立管中的水流为非水膜状态。
②DN100，
[image: image41.wmf]Q

=9l/s，
[image: image42.wmf]t

L

=3.0m，说明污水由立管经过3.0m降落后，流速
[image: image43.wmf]v

和
[image: image44.wmf]e

不变，流态稳定。表明横支管的排水在立管内引起了压立变化，不会对相邻层横支管的水封产生影响。

水力学分析的目的：确定立管在压立允许波动范围内最大通水能力，提供立管设计依据，我们把下降的水膜视为一中空的圆锥体。取
[image: image45.wmf]L

D

长度的基本小环，该脱离体在变加速下降过程中同时受到二个力的作用：

[image: image136.wmf]胶粒

高分子

胶粒

高分子

排斥

排斥

胶粒

高分子

图 6-5 架桥模型示意g

图 6-6 胶体保护示意g

①重力↓ 
[image: image46.wmf]g

t

Q

mg

W

×

×

×

=

=

r


②摩擦力↑ 
[image: image47.wmf]L

d

P

j

D

×

×

×

=

p

t


根据牛顿第二定律：


[image: image48.wmf]P

W

dt

dv

m

ma

F

-

=

×

=

=



[image: image49.wmf]L

d

g

m

dt

dv

m

j

D

×

×

×

-

×

=

×

p

t



[image: image50.wmf]Qt

v

L

d

g

dt

dv

j

8

2

×

D

×

×

×

-

=

l

p

       紊流：
[image: image51.wmf]2

8

v

×

×

=

r

l

t


其中：
[image: image52.wmf]m

——
[image: image53.wmf]t

时刻内通过该断面的水流质量(kg)

   
[image: image54.wmf]g

——重力加速度(m/s2)


[image: image55.wmf]Q

——下落水流流量(m3/s)


[image: image56.wmf]r

——水密度(kg/m2)

   
[image: image57.wmf]t

——时间(s)


[image: image58.wmf]t

——水流内摩擦力，单位面积上平均切应力(N/m2)

当
[image: image59.wmf]v

→
[image: image60.wmf]t

v

时，
[image: image61.wmf]e

→
[image: image62.wmf]t

e

，此时
[image: image63.wmf]t

v

t

cos

=

，
[image: image64.wmf]3

1

)

(

1212

.

0

e

K

p

=

l

，
[image: image65.wmf]p

K

——管壁粗糙高度(m)

即
[image: image66.wmf]0

=

dt

dv

，将
[image: image67.wmf]3

1

)

(

1212

.

0

e

K

p

=

l

代入

终限流速：
[image: image68.wmf]5

2

10

1

)

(

)

1

(

75

.

1

j

p

t

d

Q

K

v

×

=

，此时
[image: image69.wmf]Q

——L/s；
[image: image70.wmf]j

d

——cm。

终限长度：
[image: image71.wmf]v

dL

dv

dt

dL

dL

dv

dt

dv

×

=

×

=


          
[image: image72.wmf]5

2

10

1

)

(

)

1

(

44

.

0

j

p

t

d

Q

K

L

=


四. 排水立管的设计负荷

[image: image137.wmf]g00

qnqb

=··

å

排水立管的允许通过的流量按水膜流计算，即按
[image: image73.wmf]t

v

和
[image: image74.wmf]t

e

确定其流量


[image: image75.wmf]t

t

u

v

Q

×

=

w



[image: image76.wmf][

]

)

(

)

2

(

4

)

(

4

2

2

2

0

2

t

j

t

j

j

j

t

e

d

e

e

d

d

d

d

-

=

-

-

=

-

=

p

p

p

w



[image: image77.wmf]t

t

j

t

t

t

u

v

e

d

e

v

Q

×

-

=

=

)

(

p

w



[image: image78.wmf]5

2

)

(

4

j

u

t

d

Q

v

=

            
[image: image79.wmf]p

K

——取25×10-5m

解：
[image: image80.wmf][

]

3

2

3

5

)

(

47

.

1

d

e

d

e

Q

t

t

u

-

=

   l/s

时中
[image: image81.wmf]j

d

为已知，故预求
[image: image82.wmf]Q

需确定
[image: image83.wmf]t

e

=？

在前面分析中知：水膜流时，立管充水率为
[image: image84.wmf]4

1

~

3

1

=

w

w

t

(
[image: image85.wmf]t

w

——过流断面，
[image: image86.wmf]w

——立管断面)。


[image: image87.wmf]2

0

2

2

0

2

)

(

1

4

)

(

4

j

j

j

t

d

d

d

d

d

-

=

-

=

p

p

w

w


当
[image: image88.wmf]4

1

=

w

w

t

时，即
[image: image89.wmf]4

1

)

(

1

2

0

=

-

j

d

d

；
[image: image90.wmf]866

.

0

75

.

0

4

1

1

0

=

=

-

=

j

d

d


即
[image: image91.wmf]j

d

d

866

.

0

0

=



[image: image92.wmf]j

j

j

j

t

d

d

d

d

d

e

067

.

0

2

866

.

0

2

0

=

-

=

-

=


当
[image: image93.wmf]100

=

j

d

时，
[image: image94.wmf]100

=

d

，
[image: image95.wmf]2

.

9

=

t

e

mm

上式告诉我们：虽立管径
[image: image96.wmf]100

=

d

，
[image: image97.wmf]2

.

9

~

7

.

6

=

t

e

mm管内绝大部分面积通气！而不是
[image: image98.wmf]v

d

Q

×

=

2

4

p

超过
[image: image99.wmf]t

e

压力波动。

工程中，把
[image: image100.wmf]4

1

=

w

w

t

，
[image: image101.wmf]24

7

，
[image: image102.wmf]3

1

对应的
[image: image103.wmf]j

t

d

e

(终限状态时的)列表p113表6-3

根据
[image: image104.wmf][

]

3

2

3

5

)

(

47

.

1

d

e

d

e

Q

t

t

u

-

=


选定不同的
[image: image105.wmf]d

，按表6-3
[image: image106.wmf]j

t

d

e

的比值求出
[image: image107.wmf]t

e

代入上式，求出不同
[image: image108.wmf]d

时的立管呈水膜状态的流量，列表6-4(p114)

再根据
[image: image109.wmf]5

2

)

(

4

j

u

t

d

Q

v

=

求出相应的
[image: image110.wmf]u

Q

、
[image: image111.wmf]j

d

时的
[image: image112.wmf]t

v

列表6-4(p114)。

我国现行排水规范对排水立管临界流量=
[image: image113.wmf]2

1

呈水膜状态的通水能力原因：①实验是新管，实际上使用一段时间后管道的粗糙度增加，即
[image: image114.wmf]K

↑，过流能力下降20~33%。②实验是清水。

注意：表3-4立管呈水膜状态时最大允许通水能力，决非设置专用通气立管与否的判别标志，是否需要设置专用通气立管以改善系统的压力波动是以管内压力波动值在±25mmH2O来判断。

第5章 建筑给排水施工图

目的要求：了解建筑给排水施工图所包含的内容，掌握给排水图例的识读。

重点难点：建筑给排水施工图所包含的内容。
5.1 常用给排水图例
5.1.1 图线
建筑给排水施工图的线宽b应根据图纸的类别、比例和复杂程度确定。一般线宽b宜为0.7mm或1.0mm。
    常用的线型应符合下表1的规定。

    常用的比例见表2。

常用管材和管件
管道工程所用的管材可分为金属管材和非金属管材两种。金属管材又分为钢管、铸铁管和铜管等，非金属管材有钢筋混凝土管、石棉水泥管、塑料管和陶土管等。

钢管连接方法有螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
铸铁管的连接多用承插方式连接，连接阀门等处也用法兰盘连接，承插接口有柔性接口和刚性接口两类，柔性接口采用橡胶圈接口，刚性接口采用石棉水泥、膨胀性填料接口，重要场合可用铅接口。

铜管的连接方法有螺纹卡套压接、焊接 。

常用塑料管有聚氯乙烯(UPVC)管、聚丙烯(PP-R)管、聚乙烯(PE)管 。

5.1.2 标高、管径及编号
5.1.2.1 标高
室内工程应标注相对标高；室外工程应标注绝对标高，当无绝对标高资料时，可标注相对标高，但应与总图专业一致。
下列部位应标注标高：沟渠和重力流管道的起讫点、转角点、连接点、变尺寸（管径）点及交叉点；压力流管道中的标高控制点；管道穿外墙、剪力墙和构筑物的壁及底板等处；不同水位线处；构筑物和土建部分的相关标高。

压力管道应标注管中心标高，沟渠和重力流管道宜标注沟（管）内底标高。
    标高的标注方法应符合下列规定：

    1） 平面图中，管道标高应按图5-1所示的方式标注。

    2） 平面图中，沟渠标高应按图5-2所示的方式标注。

    3） 剖面图中，管道及水位的标高应按图5-3所示的方式标注。

    4） 轴测图中，管道标高应按图5-4所示的方式标注。

5.1.2.2 管径
管径应以mm为单位。水煤气输送钢管（镀锌或非镀锌）、铸铁管等管材，管径宜以公称直径DN表示（如DN15、DN50）；无缝钢管、焊接钢管（直缝或螺旋缝）、铜管、不锈钢管等管材，管径宜以外径D×壁厚表示（如D108×4、D159×4.5等）；钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材，管径宜以内径d表示（如d230、d380等）；塑料管材，管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时，应用公称直径DN与相应产品规格对照表。
5.1.2.3 编号
（1） 当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过1根时，宜进行编号，编号宜按图5-7所示的方法表示。
（2） 建筑物穿越楼层的立管，其数量超过1根时宜进行编号，编号宜按图5-8所示的方法表示。

（3） 在总平面图中，当给排水附属构筑物的数量超过1个时，宜进行编号。编号方法为：构筑物代号－编号；给水构筑物的编号顺序宜为：从水源到干管，再从干管到支管，最后到用户；排水构筑物的编号顺序宜为：从上游到下游，先干管后支管。
（4） 当给排水机电设备的数量超过1台时，宜进行编号，并应有设备编号与设备名称对照表。

5.1.3 常用给排水图例
建筑给排水图纸上的管道、卫生器具、设备等均按照《给水排水制图标准》（GB／T 50106—2001）使用统一的图例来表示。在《给水排水制图标准》中列出了管道、管道附件、管道连接、管件、阀门、给水配件、消防设施、卫生设备及水池、小型给水排水构筑物、给水排水设备、仪表等共26类图例。这里仅给出一些常用图例供参考，见表3。

[image: image115]
5.2 建筑给排水施工图的主要内容
建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统图（轴测图）、施工详图等组成。
室外小区给排水工程，根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。

    各部分的主要内容为：

1平面布置图
     给水、排水平面图应表达给水、排水管线和设备的平面布置情况。

根据建筑规划，在设计图纸中，用水设备的种类、数量、位置，均要作出给水和排水平面布置；各种功能管道、管道附件、卫生器具、用水设备，如消火栓箱、喷头等，均应用各种图例表示；各种横干管、立管、支管的管径、坡度等，均应标出。平面图上管道都用单线绘出，沿墙敷设时不注管道距墙面的距离。
一张平面图上可以绘制几种类型的管道，一般来说给水和排水管道可以在一起绘制。若图纸管线复杂，也可以分别绘制，以图纸能清楚地表达设计意图而图纸数量又很少为原则。
建筑内部给排水，以选用的给水方式来确定平面布置图的张数。底层及地下室必绘；顶层若有高位水箱等设备，也必须单独绘出。建筑中间各层，如卫生设备或用水设备的种类、数量和位置都相同，绘一张标准层平面布置图即可；否则，应逐层绘制。

在各层平面布置图上，各种管道、立管应编号标明。

2系统图
系统图，也称“轴测图”，其绘法取水平、轴测、垂直方向，完全与平面布置图比例相同。系统图上应标明管道的管径、坡度，标出支管与立管的连接处，以及管道各种附件的安装标高，标高的±0.00应与建筑图一致。系统图上各种立管的编号应与平面布置图相一致。系统图均应按给水、排水、热水等各系统单独绘制，以便于施工安装和概预算应用。

系统图中对用水设备及卫生器具的种类、数量和位置完全相同的支管、立管，可不重复完全绘出，但应用文字标明。当系统图立管、支管在轴测方向重复交叉影响识图时，可断开移到图面空白处绘制。
建筑居住小区给排水管道一般不绘系统图，但应绘管道纵断面图。

3施工详图
凡平面布置图、系统图中局部构造因受图面比例限制而表达不完善或无法表达的，为使施工概预算及施工不出现失误，必须绘出施工详图。通用施工详图系列，如卫生器具安装、排水检查井、雨水检查井、阀门井、水表井、局部污水处理构筑物等，均有各种施工标准图，施工详图宜首先采用标准图。

绘制施工详图的比例以能清楚绘出构造为根据选用。施工详图应尽量详细注明尺寸，不应以比例代替尺寸。

4设计施工说明及主要材料设备表
用工程绘图无法表达清楚的给水、排水、热水供应、雨水系统等管材、防腐、防冻、防露的做法；或难以表达的诸如管道连接、固定、竣工验收要求、施工中特殊情况技术处理措施，或施工方法要求严格必须遵守的技术规程、规定等，可在图纸中用文字写出设计施工说明。工程选用的主要材料及设备表，应列明材料类别、规格、数量，设备品种、规格和主要尺寸。

此外，施工图还应绘出工程图所用图例。

    所有以上图纸及施工说明等应编排有序，写出图纸目录。

5.3 建筑给排水施工图的识读

5.3.1 室内给排水施工图的识读方法
阅读主要图纸之前，应当先看说明和设备材料表，然后以系统图为线索深入阅读平面图、系统图及详图。
阅读时，应三种图相互对照来看。先看系统图，对各系统做到大致了解。看给水系统图时，可由建筑的给水引入管开始，沿水流方向经干管、立管、支管到用水设备；看排水系统图时，可由排水设备开始，沿排水方向经支管、横管、立管、干管到排出管。

第7章  热水及燃气供应
目的要求：了解热水供应系统的分类和组成，理解加热方式和设备，掌握热水系统的计算。

重点难点：加热方式和设备和热水系统的计算。
知识点：热水供应系统的分类、组成和供水方式，加热设备和器材，热水管道的布置与敷设。 

重点：集中热水供应系统的组成和供水方式，常用器材和附件的作用及设置条件，热水管道的布置与敷设。 

难点：热水管道的布置与敷设。

7．1热水供应系统的分类、组成和供水方式
热水供应也属于给水，与冷水供应的区别是水温，必须满足用水点对水温、水量的要，因此热水系统除了水的系统：管道、用水器具等，还有“热”的供应，热源、加热系统等等。
一、分类
1.局部热水供应系统：

特点：供水范围小，热水分散制备，配水点较少，且和热源较近，热水管路短，热损失小。
适用：适用于使用要求不高，用水点少且分散的建筑。
热源：宜采用蒸汽、煤气、炉灶余热或太阳能等；
2.集中热水供应系统:
特点：供水范围大，热水集中制备，管道输送到个配水点。
适用：适用于使用要求高，耗热量大，用水点多且分布较密集的建筑。
热源：应首先利用工业余热、废热、地热和太阳热，如无以上热源，应优先采用能保证全年供热的城市热力管网或区域性锅炉房供热；
3.区域性热水供应系统：

特点：便于集中统一维护管理和热能的综合利用，有利于减少环境污染，占地面积小，成本低，使用舒适。

适用：建筑布置较集中，热水用量较大的城市和企业。

热源：区域性锅炉房供热和热电厂。
二、组成
热水供应系统由下列部分组成
1.热媒系统（第一循环系统）
发热设备→加热设备

工作过程：锅炉产生的蒸汽或过热水通过热媒管网送到水加热器加热冷水，经过热交换，蒸汽变成冷凝水，靠余压再送到冷凝水池，冷凝水和新补充的软化水经冷凝循环泵再送回锅炉加热为蒸汽。
2.热水系统（第二循环系统）
加热设备→用水设备

工作过程：被加热到一定温度的热水，从水加热器中出来经配水管网送至各个热水配水点，而水加热中的冷水由屋顶的水箱或给水管网补给。为了保证用水点的水温，在立管和水平干管甚至支管处设置回水管，使部分热水经过循环水泵流回水加热器再加热。
三、热水供水方式
1. 按加热方式
直接加热（一次换热）供水方式
特点：热水锅炉将冷水直接加热到所需的温度，或将蒸汽直接通如冷水混合制备热水。前者热效率高，节能；后者设备简单热效率高，不需凝水管，但噪音高，运行费用高。
适用：适用于具有合格的蒸汽热媒，且对噪音无严格要求的公共浴室，洗衣房、工矿企业等。
间接加热间接加热（二次换热）供水方式
特点：将热媒通过水加热器把热量传递给冷却水达到加热冷水的目的，在加热过程中热媒和冷水不接触。该方式冷凝水可重复使用，运行费用低，不产生噪音，供水稳定。
适用：适用于要求供水稳定、安全、噪音要求低的旅馆、住宅、医院、办公楼等建筑。
2.按管网压力工况不同，可分为：开式、闭式供水方式
开式供水方式
特点：在管网顶部设水箱，管网与大气相通，系统水压决定于水箱的设置高度，而不受室外给水管网的水压的波动影响。
适用：室外水压变化较大，且用户要求水压稳定时采用。
注意：该方式必须设置高位冷水箱和膨胀管
闭式供水方式
特点：冷水直接进入加热器，管路简单，水质不易受污染，但供水水压稳定性差，安全可靠性差。
适用：屋顶不设水箱且对供水压力要求不太严格的建筑采用。
注意：为了确保系统的安全运转，需设安全阀。
3.按循环与否
全循环供水方式
特点：指热水干管、立管及支管均能保持热水的循环，各配水龙头随时打开都能提供符合设计水温要求的热水。
适用：适用于有特殊要求的高标准建筑中，如：高级宾馆、饭店、高级住宅等。
半循环供水方式
特点：半循环供水方式又分为立管和干管循环供水方式。前者是指热水干管和立管均能保持热水的循环；后者是指仅保持热水干管的热水循环。
适用：干管循环用于全日供应热水的建筑和设有定时供水的高层建筑中；后者多用于定时供应热水的建筑中。
不循环供水方式
特点：没有循环管道，适用于定时供热水系统，如公共浴室、旅馆等，每天定时供应热水，其他时间没有热水，一般不设循环管道，节约投资。
适用：适用于热水供应系统较小，使用要求不高的定时供应系统，如：公共浴室、洗衣房等。
4.按循环动力
自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头，使管网维护一定的循环流量，以补偿热损失，保证一定的供水水温； 

机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环，造成一定的循环流量。
5.按水平干管位置不同，可分为：
上行下给式；

下行上给式。
7．2热水供应系统的热源、加热设备和贮热设

一、小型锅炉、水加热器
1.小型锅炉
根据燃料分为：燃煤、燃油、燃气
根据外形分为：立式、卧式
立式锅炉分为：横水管、横火管（考克兰）、直水管、弯水管
卧式锅炉分为：外燃回水管、内燃回水管（蓝开夏）、快装卧式内燃
2.水加热器
分类：主要有容积式、快速式、半容积式、半即热式几种。
水加热器的选择：水加热器的选择应根据现有的热源条件、燃料种类、建筑物功能及热水用水规律、耗热量和建筑物内部布局等因素经综合比较后确定。
基本原则：一次换热效率高于二次换热，并应优先选用燃气、油、煤为燃料的热水锅炉。

优点：具有较大的贮存和调节能力，被加热水通过时压力损失较小，用水点压力变化平稳，出水水温稳定。
缺点：被加热水流速缓慢，传热系数小，体积庞大。
b.快速式水加热器
针对容积式水加热器中的“层流加热”的弊端，通过提高热媒和被加热水的流动速度，以改善传热效果。
优点：它具有效率高、体积小、安装搬运方便的优点。
缺点：不能贮存热水，水头损失大，在热媒和被加热水压力不稳定时，出水温度波动较大，仅适用于用水量大，而且比较均匀的热水供应系统或建筑物热水采暖系统。
c.半容积式水加热器
半容积式水加热器是带有适量贮存和调节容积的内藏式容积式水加热器。

优点：体积小、加热快、热交换充分、供水温度稳定、节水节能。
缺点：但由于内循环泵不间断地运行，需要有极高的质量保证。
d.半即热式水加热器
半即热式水加热器具有超前控制，具有少量贮存容积的快速式水加热器。
优点：半即热式水加热器具有快速加热被加热水，浮动盘管自动除垢的优点，其热水出水温度一般能控制在62.2oC内，且体积小，节约占地面积，适用于各种不同负荷需求的机械循环热水供应系统。
e.加热水箱和热水贮水箱
加热水箱是一种简单的热交换设备。在水箱中安装蒸汽多孔管或蒸汽喷射器，可构成直接加热水箱；在水箱中安装排管或盘管即构成间接加热水箱。
热水贮水箱（罐）是一种专门调节热水量的容积。可在用水不均匀的热水供应系统中设置，以调节水量，稳定出水温度。
7．3热水供应系统的管材和附件
1.自动温度调节装置
作用：控制出水水温
安装：温度调节器分为直接式自动温度调节装置和间接式自动温度调节装置。前者必须直立安装，温包放置在水加热器热水出口的附近，它把感受到的温度传给温度调节器，自动调节热媒流量达到自动调温的目的；后者温包把温度传给电触点温度计，当温度计指针转到大于或低于规定的温度触点时，自动启动电机关小或开大阀门，调节热媒流量，自动调温。
2. 减压阀
作用：当水加热器采用蒸汽作为热媒时，当蒸汽供应管的压力大于水加热器规定的额蒸汽压力，应设减压阀，将蒸汽压力降到需要值，才能保证设备使用安全。
安装：减压阀有波纹管式、活塞式、膜片式等几种类型。减压阀应安装在水平管段上，阀体直立，安装节点还应设置阀门、安全阀、压力表、旁通管等附件。
3. 疏水器
作用：保证蒸汽凝结水及时排放，同时又防止蒸汽泄漏。
4.自动排气阀
为了排除上行下给式管网中热水汽化产生的气体，保证管内热水通畅，应在管道最高处安装自动排气阀。
5. 自然补偿管道和伸缩器

作用：热水系统中管道因受热膨胀而伸长，为保证管网的使用安全而采取的补偿管道温度伸缩的措施。
1）自然补偿管道
管道在敷设时布置成L或Z形弯曲管段，来补偿直线管段的部分的伸缩量。
2）伸缩器
伸缩器：当直线管段较长，无法利用自然补偿时，应设置伸缩器。
7．4热水供应系统的敷设与保温
一、热水供应系统的保温
常用保温材料有超细玻璃棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、石棉、岩棉、聚氨酯现场发泡、矿渣棉等。
二、管网敷设
热水管网有明装和暗装两种敷设方式。一般建筑的热水管采用明装敷设，只有在建筑或生产工艺有特殊要求情况下采用暗装。
热水管道的固定措施有固定和活动导向支架两种。
钢管防腐作法：在室内管沟、天棚或明装的保温管，其管底应刷防锈漆2遍，保温层外应包扎1层油纸或玻璃布。
热水管道的室外部分当不能在管沟内敷设时，可采用保温材料聚氨酯硬质泡沫塑料，外作玻璃钢管壳直埋地敷设。
7.5  高层建筑热水供应系统
供水方式分为集中式和分散式两种。

1.集中式

优点：各区供水自成系统，互不影响，供水安全、可靠；设备集中设置，便于维护、管理。

缺点：高区水加热器和配、回水主立管管材需承受高压，设备和管材费用较高。

2.分散式

优点：供水安全可靠，且水加热器按各区水压选用，承压均衡，且回水立管短。

缺点：设备分散设置不但要占用一定的建筑面积，维修管理也不方便，且热媒管线较长。

第8章  通风

目的要求：了解通风方式，理解通风管道系统设计和计算。

重点难点：通风管道系统设计计算。
8.1  建筑通风概述
8.1.1  建筑空间空气的卫生条件
（1）空气温度、湿度和流速

（2）空气中有害物浓度、卫生标准和排放标准

（3）通风工程中的空气设计参数

8.1.2  建筑通风系统的分类

（1）自然通风：有组织的自然通风和无组织的自然通风

（2） 机械通风

（3） 全面通风：全面送风和全面排风

（4） 局部通风


[image: image116]

[image: image117]
3）外部吸气式
4）吹吸式

5）接受式

（3）局部排风的净化和除尘

1）有害气体的净化处理

①燃烧法

②吸附法

③吸收法

④冷凝法

2）除尘

①粉尘的性质

粉尘的密度
粉尘的粘附性

粉尘的粒径分布

②除尘方法及设备

除尘方法有湿法防尘、除尘系统和通风排气系统。

除尘设备机械除尘器类、过滤除尘器类、湿式除尘器类、电除器类

8.2  全面通风的计算
8.2.1  确定方法简述
（1）消除室内余热所需的全面通风量的计算
2. 减少室内有害物浓度的并使其达到要求值所需的通风量L的计算式：
8.4  通风系统的主要设备和构件
8.4.1  风机
（1）风机分类与构造

根据通风机的结构和作用原理分为离心式、轴流式和贯流式，大量使用的是离心式和轴流式通风机

（2）通风机的选择

①根据被输送气体（空气）的成分和性质以及阻力损失大小，选择不同类型的风机。如输送含有爆炸、腐蚀性气体的空气时，需选用防爆防腐型风机；输送含有强酸、碱类气体的空气时，选用塑料通风机；一般工厂、仓库和公共建筑的通风换气，可选用离心风机；通风量大压力小的通风系统以及用于车间防暑散热的通风系统，多选用轴流风机。

②根据通风系统的通风量和风道系统的阻力损失，按照风机产品样本确定风机型号。以按计算值乘于安全系数作为选型值（L风机，P风机），产品样本值应大于等于选型值。
风量的安全系数为1.05～1.10，即

           L风机＝（1.05～1.10）L （8.21）

  风压的安全系数为1.10～1.15，即

          P风机＝（1.10～1.15）P  （8.22）

（3）通风机的安装

轴流风机通常是安装在风道中间或墙洞中。

8.4.3  风道
风道的材料、形状及保湿

风道常用薄钢板、塑料、胶合板、纤维板、钢筋混凝土、砖、石棉水泥、矿渣石膏板等制成。

风道的断面形式为矩形或圆形。

（2）风道的布置
风道的布置应在进风口、送风口、排风口、空气处理设备、风机的位置确定之后进行。

（3）风道的水力计算

①根据通风系统平面布置图绘制系统轴侧图

②选择风道的各管段的流速值

第9章  空气调节

目的要求：理解并掌握空调系统的组成和分类，了解空气调节的任务和作用以及湿空气的基本概念。

重点难点：空调系统的组成和分类。
9.1  概述
9.1.1  空气调节的任务和作用
空气调节：
采用技术手段把某一特定空间内部的空气环境控制在一定状态下，以满足人体舒适和工艺生产过程的要求。

基本控制“四度” ：

温度、湿度、速度及洁净度。

更高一级的控制：

空气的压力、成分、气味及噪声等。

室内参数干扰的来源：
（1）室外气温变化、太阳辐射及外部空气中的有害物的干扰；

（2）内部空间的人员、设备与生产过程所产生的热、湿及其他有害物的干扰。

空调目的：

采用人工的方法消除室内的余热、余湿，或补充不足的热量与湿量，清除室内的有害物，保证室内新鲜空气的含量。

湿空气：空调工程中所处理的空气和特定空间内部的空气，该空气是由干空气和一定量水蒸气混合组成的混合物。

干空气：主要成分是氮、氧、氩、二氧化碳及其它微量气体。多数成分比较稳定，少数随季节变化有所波动，但是这种改变对于干空气的热工特性的影响很小，因此总体上可以将干空气作为一个稳定的混合物来看待。

在湿空气中水蒸气的含量比较少，但其变化却对空气环境的干燥和潮湿程度产生重要影响，而且水蒸气含量的变化也对一些工业生产的产品质量产生影响。因此研究湿空气中水蒸气含量的调节在空气调节中占有重要地位。
9.1.2  湿空气的基本概念
1. 压力
1) 大气压力B
地球表面单位面积上所受到的大气的压力称为大气压力。大气压力不是一个定值，随着海拔高度、季节和气候条件而变化。通常把0℃下、北纬45°处海平面上作用的大气压作为一个标准大气压(atm)，其值为:

             1atm=101325Pa=1.01325bar

2) 水蒸汽分压力Pq

湿空气中水蒸气单独占有湿空气的容积，并具有与湿空气相同温度时所产生的压力称为湿空气中水蒸气的分压力。
水蒸气分压力的大小反应空气中水蒸气含量的多少。空气中水蒸气含量越多，水蒸气分压力就越大。

3) 饱和水蒸气分压力Pq.b
在一定温度下，湿空气中水蒸气含量达到最大限度时称湿空气处于饱和状态，此时相应的水蒸气分压力称为饱和水蒸气分压力。
2. 温度
温度是反映空气冷热程度的状态参数。温度值的高低用温标表示。常用的温标有绝对温标(T)和摄氏温标(t)，二者之间的关系为：

                          t=T－273 ℃

3. 含湿量d

含湿量(d)的定义为对应于一公斤干空气中所含有的水蒸气量。它的单位用g/kg干表示。（教材上要作修改）
含湿量的大小随空气中水蒸气含量的多少而改变，它可以确切的反映空气中水蒸气含量的多少。

4. 相对湿度
相对湿度(φ) ：为湿空气的水蒸气分压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气分压力之比。

相对湿度反映了湿空气中水蒸气接近饱和含量的程度，反映了空气的潮湿程度。当相对湿度φ=0时，是干空气；当相对湿度φ=100%时，为饱和湿空气。我国夏季40%～65%，冬季30%～60%。 
5. 焓i （能量单位）
每公斤干空气的焓加上与其同时存在的d公斤水蒸气的焓的总和，称为(1+d)公斤湿空气的焓，其单位用kJ/kg干表示。

在空气调节中，空气的压力变化一般很小，可近似定压过程，因此湿空气变化时初、终状态的焓差，反映了状态变化过程中热量的变化。

6. 露点温度 tl

在含湿量d保持不变的条件下，湿空气达到饱和状态时所具有的温度称为该空气的露点温度。
当湿空气被冷却时，只有湿空气温度大于或等于其露点温度，就不会出现结露现象，因此湿空气的露点温度是判断是否结露的判据。

7. 湿球温度 ts
在理论上，湿球温度是在定压绝热条件下，空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度。

在现实中，在温度计的感温包上包敷纱布，纱布下端浸在盛有水的容器中，在毛细现象的作用下，纱布处于湿润状态，这支温度计称为湿球温度计，所测量的温度称为空气的湿球温度。

9.1.3  空调温湿度与空调精度
空调基数是指在空调区域内所需保持的空气基准温度与基准相对湿度。空调精度是指根据生产工艺或人体的舒适性要求，在空调区域内空气的温度和相对湿度被容许的波动范围。例如温度tn=20±1℃和相对湿度φn=50±5%,其中20℃和50%是空调基数，±1℃和±5%是空调精度。就温度而言，按允许波动范围的大小，一般分为Δtn≥±1℃、Δtn=±0.5℃和Δtn=±(0.1～0.2)℃三类精度级别。
· 根据我国的情况，《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)中规定，舒适性空调室内计算参数如下：
· 夏季：温度
应采用22～28℃；

                相对湿度
应采用40%～65%；

                风速

不应大于0.3m/s;
· 冬季：温度
应采用18～24℃；
                相对湿度
应采用30%～60%；

                风速
不应大于0.2m/s;
· 对于工业建筑中室内空气参数是由生产工艺过程的特殊要求决定的，所以，工艺性空调的室内计算参数应根据工艺需要并考虑必要的卫生条件确定。
9.2  空调负荷概算与送风量的确定
9.2.1  影响空调负荷的内、外扰因素
消除室内负荷而需要提供的冷量来称为冷负荷，依靠提供的热量来消除室内负荷称为热负荷，需要消除的室内产湿量称为湿负荷。
影响室内冷热负荷的内、外扰因素包括：

(1) 通过围护结构的传热量；

(2) 通过外窗的日射得热量；

(3) 由外门窗进入的渗透空气带入室内的热量；

(4) 室内设备、照明等室内热源的散热量；

(5) 人体散热量。

影响室内湿负荷的内、外扰因素包括：
(1) 人体散湿；

(2) 设备散湿

(3) 各种潮湿表面、液面散湿；

(4) 由室外进入的渗透空气带入室内的湿量；

在确定空调设备容量时除了要考虑以上各种因素形成的负荷，还需要考虑新风的冷负荷与湿负荷，以及风机与水泵温升造成的附加负荷。 
9.2.2  空调设备容量概算方法
空调负荷设计概算指标是根据不同类型和用途的建筑物、不同使用空间，单位建筑面积或单位空调面积负荷量的统计值，在可行性研究或初步设计阶段用来进行设备容量概算的指标数。 
空调系统冷热源设备容量也可通过类似方法进行概算。 


[image: image118]
第11章  建筑消防给水系统

目的要求：理解室内消火栓给水系统，掌握室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统的水力计算和了解建筑消防给水系统分类。

重点难点：室内消火栓给水系统的水力计算和自动喷水灭火系统的水力计算。
知识点 ：消火栓给水系统的组成、布置及水力计算，自动喷水灭火系统的分类、组成、布置及水力计算。 

重点 ：消火栓给水系统的布置及水力计算，湿式自动喷水灭火系统各组件的功能、喷头的布置及水力计算。 

难点 ：消火栓给水系统的布置，湿式自动喷水灭火系统喷头的布置及水力计算。 

[image: image119.png]KB EKAL

=>| KK E — AR RS

A K )
ARZ

#

E = | PRk RS BWh KRS
5] KW ARG
%

¥

]

®




11.1 消火栓给水系统及布置

一、消火栓给水系统设置场所
1、建筑占地面积大于300平方米的厂房（库房）；
2、体积大于5000立方米的车站、码头、机场的候车（船、机）楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆等建筑；
3、特等、甲等剧场，超过800个坐位的其他等级剧场和电影院等，超过1200个坐位的礼堂体育馆等；
4、超过5层或体积大于10000立方米的办公楼、教学楼非住宅类居住建筑等其他民用建筑；
5、超过7层的住宅。

二、消火栓给水系统－组成
1.消火栓设备
　　消火栓设备由水枪、水带和消火栓（或加消防水喉）组成，安装在消火栓箱内。
2.水泵接合器
   水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置，一端有消防给水管网水平干管引出另一端设于消防车易于接近的地方。
3.　消防管道
　　建筑物内消防管道是否与其他给水系统合或独立设置，应根据建筑物的性质和使用要求经技术经济比较后确定。
4.　消防水池
适用条件：用于无室外消防水源或室外水源不能满足要求的情况下，贮存火灾持续时间内室内外消防用水量（若室外水源能满足补水的要求，可扣除火灾持续时间内补充的水量）。
设置：可设于室外地下或地面上，也可设在室内地下室，或与室内游泳池、水景水池兼用。
消防水池要求：消防水池应设有水位控制阀的进水管和溢水管、通气管、泄水管、出水管及水位指示器等附属装置。
根据各种用水系统的供水水质要求是否一致，可将消防水池与生产贮水池合用，也可单独设置，但生活水池须独立设置。
5.　消防水箱
   消防水箱对扑救初期或起着重要作用。
水箱的设置要求：为确保其自动供水的可靠性，应采用重力自流供水方式；水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求，且应贮存有室内10min的消防水量。
三、消火栓的布置形式
1. 由室外给水管网直接供水的消防给水方式

[image: image120.png]



适用条件：室外给水管网提供的水量和水压，在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求时采用。
2. 设水池、水泵的消火栓给水方式

[image: image121.png]



设置特点：水泵从贮水池抽水，与室外给水管网间接连接，可避免水泵与室外给水管网直接连接的弊病。当外网压力足够大时，也可由外网直接供水。
适用条件：设水池、水泵的给水方式适用于室外给水管网的水压经常不能满足室内供水所需的建筑。
3. 设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式

设置特点：室外给水管网供水至贮水池，由水泵从水池吸水送至水箱，箱内贮存10min消防用水量。
火灾初期：由水箱向消火栓给水系统供水。
水泵启动：水泵从水池吸水，由水泵供水灭火。
4. 设水池、水泵、水箱的消火栓给水方式的适用条件：
a. 外网经常不能满足建筑物消火栓系统的水压水量要求，也不能确保向高位水箱供水。
b. 系统需外援供水时，可借助室外消防车经水泵接合器向建筑消火栓给水系统加压供水。
c. 室外给水管网为枝状或只有一条进水管时，消防给水系统中均需设置消防贮水池，储备火灾延续时间内的消防用水量。
5. 分区给水方式

设置特点: 室外给水管网向低区和高位水箱供水箱内贮存10 min消防水量。

高区火灾初起时:由水箱向高区消火栓给水系统水;
当水泵启动后:由水泵向高区消火栓给水系统供水灭火。

低区灭火:水量、水压由外网保证。
分区供水方式适用条件：
a. 外网仅能满足低区建筑消火栓给水系统的水量水压要求，不满足高区灭火的水量、水压要求。
b.  当地部门不允许消防水泵直接从外网抽水。
c. 高层建筑中由于楼高，消防管道上、下部的压差很大，当消火栓处最大压力超过0.8MPa时，必须分区供水。
6.设水泵、水箱的消火栓给水方式

[image: image122.png]



6.设水箱的消火栓给水方式
[image: image123.png]



供水特点：由室外给水管网向水箱供水，箱内贮存10min消防用水量。
火灾初期：由水箱向消火栓给水系统供水；
火灾延续：可由室外消防车通过水泵接合器向消火栓给水系统加压供水。
适用条件：外网水压变化较大。
用水量小时：水压升高能向高位水箱供水
用水量大时：不能满足建筑消火栓系统的水量、水压要求。
四、水枪的设计及消火栓的布置
1.　水枪充实水柱长度
　　消火栓设备的水枪射流灭火，需求有一定强度的密实水流才能有效地扑灭火灾。
水枪充实水柱长度应大于7m，小于15m。
　　水枪射流在26mm～38mm直径圆断面内、包含全部水量75%～90%的密实水柱长度称为水枪的充实水柱长度。
2.　消火栓布置
a. 建筑高≤24m，体积≤5000m3的库房，应保证有一支水枪的充实水柱到达同层内任何部位。
b. 其他民用建筑应保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位。

c. 消火栓口距地面安装高度为1.1m，拴口宜向下或与墙面垂直安装。为保证及时灭火，每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置。
d. 消火栓应设在使用方便的走道内，宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内。
e. 在建筑物顶应设一个消火栓，以利于消防人员经常检查消防给水系统是否能正常运行，同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。
11.2   自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统定义:
　　是一种在发生火灾时，能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。
自动喷水灭火系统特征：
　　通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处，喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火。通常喷头下方的覆盖面积大约为12㎡。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在97%以上。

[image: image124.png]ek o 2t

HI X B RKRRK R %

FRAHFRRK A%




[image: image125.png]BXAHEKRKAL
FRXABAKRRKEL

A XA #HEKRRKEL FEXADRKRKAL
HEM A RKRKAR
ETLRATEARKEL
ARAK SAREMRK AL




[image: image126.png]FRADRRRK A —— KEA%
L RRFRKAR





自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。
1.　湿式自动喷水灭火系统
特点：为喷头常闭的灭火系统，管网中充满有压水，当建筑物发生火灾，火点温度达到开启闭式喷头时，喷头出水灭火。
优点：灭火及时扑救效率高。
缺点：由于管网中充有有压水，当渗漏时会损毁建筑装饰和影响建筑的使用。该系统只适用于环境温度4°C< t <70 °C的建筑物。
2.　干式自动喷水灭火系统
特点：为喷头常闭的灭火系统，管网中平时不充水，充有有压空气（或氮气）。当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时，喷头开启排气、充水灭火。
优点：管网中平时不充水，对建筑物装饰无影响，对环境温度也无要求，适用于采暖期长而建筑内无采暖的场所。
缺点：该系统灭火时需先排气，故喷头出水灭火不如湿式系统及时。
3.　预作用自动喷水灭火系统
特点：为喷头常闭的灭火系统，管网中平时不充水。发生火灾时，火灾探测器报警后，自动控制系统控制阀门排气、充水，由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时，才开始喷水灭火。
预作用自动喷水灭火系统的优点：
a.同时具备干式喷水灭火系统和湿式喷水灭火系统的特点；
b.克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低，湿式系统产生水渍的缺陷，可以代替干式系统提高灭火速度。也可代替湿式系统，用于管道和喷头易于被损坏而产生喷水和漏水，造成严重水渍的场所；
c.还可用于对自动喷水灭火系统安全要求较高的建筑物中。
4.　雨淋喷水灭火系统
特点：为喷头常开的灭火系统，当建筑物发生火灾时，由自动控制装置打开集中控制闸门，使整个保护区域所有喷头喷水灭火，形似下雨降水。
优点：出水量大，灭火及时。

雨淋喷水灭火系统适用场所：火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。
内部容纳物品的顶部与顶板或吊顶的净距大，发生火灾时，能驱动火灾自动报警系统，而不易迅速驱动喷头开放的场所或部位；严重Ⅱ级场所。
5.　水幕系统
特点：该系统喷头沿线状布置，发生火灾时主要起阻火、冷却、隔离作用。
适用场所：需防火隔离的开口部位，如舞台与观众之间的隔离水帘、消防防火卷帘的冷却等。
6.　水喷雾灭火系统
特点：是固定式自动灭火系统的一种类型，是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的。
灭火原理：该系统采用喷雾喷头把水粉碎成细小的水雾滴之后喷射到正在燃烧的物质表面，通过冷却、窒息以及乳化、稀释的同时作用实现灭火。水雾的自身具有电绝缘性能，可安全地用于电气火灾的扑救。
1.　喷头
a. 闭式喷头：喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭，当达到一定温度时能自动开启，如玻璃球爆炸、易熔合金脱离。其构造按溅水盘的形式和安装位置有直立型、下垂型、边墙型、普通型、吊顶型和干式下垂型洒水喷头之分。
b. 开式喷头：根据用途分为开启式、水幕式、喷雾式。
2.　报警阀
作用：开启和关闭管网的水流，传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。有湿式、干式、干湿式和雨淋式4种类型。
a.　湿式报警阀：
　　用于湿式自动喷水灭火系统；
b.　干式报警阀：
　　用于干式自动喷水灭火系统，由湿式、干式报警阀依次连接而成，在温暖季节用湿式装置，在寒冷季节则用干式装置；
c.　雨淋阀：
　　用于雨淋、预作用、水幕、水喷雾自动喷水灭火系统。
5. 火灾探测器
    是自动喷水灭火系统的重要组成部分。目前常用的有感烟、感温探测器。
a.　感烟探测器:
   利用火灾发生地点的烟雾浓度进行探测；
b.　感温探测器：
    通过火灾引起的温升进行探测。
    火灾探测器布置在房间或走道的天花板下面，其数量应根据探测器的保护面积和探测区面积计算而定。
11.3  高层建筑消防给水系统

一、高层建筑火灾的特点

高层建筑由于层数多，建筑高度高，因此，在火灾的蔓延和扑救等方面，与多层建筑相比都有所不同。与低层和多层建筑相比，高层建筑发生火灾的危险性更大，往往具有以下特点。

1.火灾的隐患多，火种多
高层建筑功能复杂，人流频繁、量大，不便管理，火灾隐患不易发现。电气设备漏电、短路、检修管道、设备焊接走火、烟蒂余火等，均能引起火灾。

2．火势猛、蔓延快
高层建筑楼高、风大，加快火势蔓延。竖井多，如电梯井、楼梯井、通风井、电井、管道井等，它们是火灾蔓延的通路，加上这些竖井的抽风作用，一旦发生火灾，火势蔓延迅速，楼层越高，火势越大。

3．人员疏散困难
高层建筑层数较多，垂直距离长，人员集中，将人员疏散到地面或其他安全场所时间将加长。另外发生火灾时由于各种竖井拔气力大，火势与烟雾向上蔓延较快，增加安全疏散的难度。而平时使用的电梯由于不防烟火和停电等原因停止使用，发生火灾时，高层建筑的安全疏散主要靠楼梯，如果楼梯不能很好地控制烟气侵入，烟气一旦灌满楼梯，就会严重影响人员疏散，甚至威胁人员的生命安全。火灾实例分析表明，被烟气熏死的占火灾死亡人数的一半以上，有的高达70％。

4.消防装备设施不够完善，扑救难度大
高层建筑由于高度较高，有的高达二三百米，目前，国产消防车的供水压力，其直接出水扑救的供水高度最大也不能超过24 m，高层建筑发生火灾时从室外进行扑救相当困难，一般立足于以室内消防设施来扑救火灾。

由于受到消防设施条件的限制，常常给扑救工作带来困难。如高层建筑的消防用水量按一般的火灾规模考虑，一旦形成大面积火灾，其消防用水量显然不足，不能有效及时的控制火势蔓延，需要利用消防车向高楼供水，建筑物内如果没有安装消防电梯，消防队员因攀登高楼体力不够，不能及时到达起火层进行扑救，消防器材也不能随时补充，均会影响扑救。

5．伤亡惨重，经济损失巨大
高层公共建筑一旦发生火灾，如未能及时扑灭，将会造成人员的重大伤亡。根据国外34个火灾案例统计，死亡人数共1150人，平均每次火灾死亡31人。受伤人数共5605人，平均每次火灾受伤165人。
二、高层建筑消防给水设计要求

我国《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)规定，建筑高度超过消防车有效的灭火高度，即高度为10层及10层以上的住宅建筑和建筑高度(打)超过24 m以上的其他民用建筑和工业建筑，主要靠室内消防给水设备扑救火灾的消防给水系统称为高层建筑消防给水系统。

1．高层建筑消防给水受建筑高度影响

当24 m<H≤50 m时，一般登高消防车可以通过消防水泵结合器向室内消防给水管网供水，可得到消防云梯车的辅助灭火。当50 m<打≤100 m时，一般登高消防车难以通过消防水泵结合器向室内消防给水管网供水，需加强室内消防设备的灭火能力。当100 m<H≤250 m时，按超高建筑进行防火设计。当H~250 m时，建筑设计中应采用特殊的防火措施，并提交国家消防主管部门组织专题研究论证。

2．高层建筑消防应立足于室内自救

高层建筑由于火灾蔓延的途径多、火势发展快；扑救、疏散困难等，往往造成巨大损失。因此，高层建筑设计中一定认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，结合实际，积极采取可靠的防火措施，保障消防安全。

高层建筑消防给水系统要立足于室内消防给水设施自救，具有独立扑救火灾的能力，这也区别于多层或低层建筑的消防给水设计。

3．灭火剂以水为主，其他灭火剂为辅

与其他灭火剂相比，水具有使用方便、灭火效果好、价格便宜、设备简单等优点，是高层建筑消防的主要灭火剂。但对于不宜水浸的部位和设备的火灾，可以采用二氧化碳、七氟丙烷(FM200)、烟烙烬(1NERGEN)和EBM气溶胶和干粉等灭火剂灭火。对于可燃液体火灾，可采用泡沫、酸碱灭火剂灭火。

4．严格执行国家和地方现行的消防法规与条例

消防设计中必须严格执行国家和地方现行的消防法规与条例，结合当地的消防装备条件和经济发展水平，经济合理地确定高层建筑的消防设计方案。
第12章  粉末与气体灭火系统
目的要求：了解一些基本灭火系统和理解二氧化碳灭火系统的原理及分类。

重点难点：二氧化碳灭火系统。
一、干粉灭火系统定义：
　　以干粉作为灭火剂的灭火系统。
干粉灭火剂：
　　一种干燥的、易于流动的细微粉末。当被用于扑救燃烧物时，会形成粉雾而扑灭燃烧物料表面火灾。
灭火剂分类：
   1.　普通型干粉（BC类干粉）
   2.　多用途干粉（ABC类干粉）
   3.　金属专用灭火剂（D类火灾专用干粉）
泡沫灭火系统工作原理：
　　应用泡沫灭火剂，使其与水混溶后产生一种可漂浮、粘附在可燃、易燃液体、固体表面，或者充满某一着火物质的空间的物质，达到隔绝、冷却燃烧物质灭火。
二、泡沫灭火剂类型：
   1.　化学泡沫灭火剂
   2.　蛋白质泡沫灭火剂  

   3.　合成型泡沫灭火剂
三、卤代烷灭火系统定义：
　　把具有灭火功能的卤代烷碳氢化合物作为灭火剂的消防系统称为卤代烷灭火系统。
卤代烷灭火剂的分类：
   1.　一氯一溴甲烷(CH2ClBr；简称1011)
   2.　二氟二溴甲烷(CF2Br2；简称1202)
   3.　二氟一氯一溴甲烷(CF2ClBr；简称1211)
   4.　三氟一溴甲烷(CF3Br；简称1301)
   5.　四氟二溴乙烷(C2F4Br2；简称2402)
四、二氧化碳灭火系统特点：
　　二氧化碳灭火系统是一种物理的、没有化学变化的气体灭火系统。
优点：不污损保护物、灭火快、空间淹没效果好。
缺点：造价高，灭火时对人体有害。
灭火剂类型：
　　全淹没系统、半固定系统、局部应用系统和移动式系统。
五、蒸汽灭火系统原理：
　　在火场燃烧区内，向其施放一定量的蒸汽时，可产生阻止空气进入燃烧区效应而使燃烧窒息。
优点：设备简单、造价低、淹没性好。
缺点：不适用于体积大、面积大的火灾区，不适用于扑灭电器设备、贵重仪表、文物档案等火灾。
六、烟雾灭火系统用途：
　　主要用在各种油罐和醇、酯、酮类贮罐等初起火灾。
优点：设备简单(不需水、电不要人工操作)、扑灭初期火灾快、适用温度范围宽，适用于野外无水电设施的独立油罐或冰冻期较长地区。
第14章  建筑供电设备

目的要求：了解城市电力系统的基本情况以及供电的质量和理解建筑用电负荷容量、类别以及电源引入方式。

重点难点：建筑用电负荷容量、类别；电源引入方式；供电系统的方案。
14.1  城市电力系统概述
火力、水力、核能等发电厂将各种类型的能量转化为电能，然后经经变电—送电—变电—配电等过程，将电能分配到各个用电场所。由于电力不能大量储存，其生产、输送、分配和消费都是在同一时间内完成，必须把电厂、电力网、变电所等有机地联结成一个整体，即“电力系统”。城市范围的各级电压的供配电网路统称为城市电力网，城市电力网是电力系统的重要组成部分。
大中城市的电力网有500kV超高压线路，220kV、110kv高压线路，35kV或l0kV中压网和380V低压网。其中35kV、l0kV、380V这三级电力是直接向用户供电的，与建筑工程的关系最为密切。按国家标准，电力系统受电设备的标称电压为500kV、330kV、220kV、110kV、35kV、10kV、0.38kV、0.22kV。
电力网中常见的变配电所主要有以下几种类型:

(1) 枢纽变电站  与电网联系的220/1l0kV变电站。
(2) 地区枢纽变电站  起电网联系作用并供给地区降压为35kV或l0kV负荷的220/110/35kV或11O/35/10kV降压变电站。

(3) 负荷变电站  供给l0kV负荷的110/l0kV或35/l0kV变电站。

(4) 配电所(开闭所)  对35kV或l0kV同级电压配电场所。

(5) l0kV低压变电所或柱上配电变压器  对低压用户供电的35/0.4kV或l0/0.4kV降压变电所。 
14.2  供电质量
供电质量是指供电可靠性和电能质量，电能质量的指标通常是电压、频率和波形，其中尤以电压和频率为重要。电压质量包括电压的偏移、电压的波动和电压的三相不平衡度等。 

1. 供电可靠性
供电的可靠性是运用可靠性技术进行定量的分析，从单个元件的不可靠程度到整个系统的不可靠程度，都可以进行计算。但是这些计算需要大量的调查统计资料，鉴于目前在这方面的资料缺乏，因而一般凭经验作定性的判断。

2. 电压等级
根据国家的工业生产水平，电机、电器制造能力，进行技术经济综合分析比较而确定的。我国规定了三类电压标准：

第一类，额定电压值在l00V以下，主要用于安全照明、蓄电池、断路器及其他开关设备的操作电源。

第二类，额定电压值在100V以上，l000V以下，主要用于低压动力和照明。用电设备的额定电压，直流分110、220、44OV三等，交流分380/220V和220/127V两等。建筑用电的电压主要属于这一范围。

第三类，额定电压值在1000V以上，主要作为高压用电设备及发电、输电的额定电压。

3. 电压偏移 

供电电压偏离(高于或低于)用电设备额定电压的数值占用电设备额定电压值的百分数。≥3kV的供电，不超过+5%；≤l0kV高压供电，低压电力网为+7%。
4. 电压波动 
用电设备接线端电压时高时低，这种短时间的电压变化称为电压波动。照明和电子设备对电压的波动比较敏感，但电子设备附有稳压电路，其适应性较强；而照明光源的光通则有明显变化,甚至影响正常工作。对常用设备电压波动的范围有所规定，如连续运转的电动机为土5%，室内主要场所的照明灯为-2.5%～+5%。
5. 电压频率 

在电气设备的铭牌上都标有额定频率。 我国电力工业的标准频率为5OHz，其波动一般不得超过+0.5%。在电力工业的发展速度跟不上负荷的增长速度或电力网调频措施不完备时,电网的频率偏差就超过允许值，此时为了保证如电子计算机等重要负荷的正常工作,需要装设稳频装置。
6. 电压的波形  

电力系统中交流电的波形从理论上是5OHz的正弦波，但由于大量可控硅整流和变频装置的应用等原因，在电力系统中产生与50Hz基波成整数倍的高次谐波，电压的波形发生畸变，成为非正弦波。高次谐波大大改变了电气设备的阻抗值，造成发热、短路，使设备损坏，电子设备的工作受到干扰。
对供配电系统中的谐波分量的限制，尚未做出规定。一般是尽量限制谐波量的产生，将产生高次谐波的设备与供配电系统屏蔽开。

7. 电压的不平衡度  

由于单相负荷在三相系统中不可能完全平衡，因而变压器低压侧和用户端的三个相电压不可能完全平衡。对于单相负荷，接于不同的相上有的可能形成更大的电压偏移；三相电压不平衡可造成电动机转子过热。因此，在设计与施工中应尽量使单相负荷平均地分配在三相中，保证三相电压平衡，以维持供配电系统安全和经济运行，三相电压不平衡程度不应超过土2%。
14.3  建筑供配电系统
14.3.1  建筑用电负荷容量、类别及分级
确定建筑供配电系统之前，首先要确定电气负荷的容量，区分各个负荷的类别主级别，这是供配电设计工作的基础。
1. 负荷类别

2. 负荷容量

3. 负荷级别

1. 负荷类别
负荷类别主要以照明和非工业电力来区分，其目的是为了按不同电价核算电力支付费用。

1) 照明和划入照明电价的非工业负荷：民用、非工业用户和普通工业用户的生活、生产照明用电空调节器设备用电等，总容量不超过3KW的晒图机、太阳灯等，这类范围较广，详细内容可参阅有关电工手册。

2) 非工业负荷：商业用电，高层建筑内电梯用电，民用建筑中采暖风机、生活上煤机和水泵等动力用电。

3) 普通工业负荷：指总容量不足320kVA的工业负荷，如纺织合线设备用电、食品加工设备用电等。

2. 负荷容量
负荷容量以设备容量(或称装机容量)、计算容量(接近于实际使用容量)或装表容量(电度表的容量)来衡量。

所谓设备容量，是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和(kW)，在向供电部门申请用电时，这个数据是必须提供的。

在设备容量的基础上，通过负荷计算，可以求出接近于实际使用的计算容量(kW)。对于直接由市电供电的系统，需根据计算容量选择计量用的电度表，用户极限是在这个装表容量(A)下使用电力。
在装表容量≤20A时允许采取单相供电。而一般情况下均采用三相供电，这样有利于三相负荷平衡和减少电压损失，同时对使用三相电气设备创造了条件。

3. 负荷级别
电力负荷分级是根据建筑的重要性和对其短时中断供电在政治上和经济上所造成的影响和损失来分等级的，对于工业和民用建筑的供电负荷可分为三级。

1) 一级负荷 
中断供电将造成人身伤亡、重大政治影响、重大经济损失或将造成分共场所秩序严重混乱的负荷属于一级负荷。如交通枢纽建筑，国家级承担重大国事活动的会堂、宾馆，经常用于重要国 际活动且有大量人员集中的公共场所等。
2) 二级负荷 

中断供电将造成较大的政治影响，较大经济损失的建筑用电属于二级负荷。
3) 三级负荷 
凡不属于一、二级负荷者称为三级负荷。
为保证供电的可靠性，对于一级负荷应由两个独立电源供电。即指双路独立电源中任一个电源发生故障或停电检修时，都不至于影响另一个电源的供电。对于一级负荷中特别重要的负荷，除双路独立电源外，还应增设第三电源或自备电源(如发电机组、蓄电池)。根据用电负荷对停电时间的要求确定应急电源接入方式。蓄电池为不间断电源，也称UPS，柴油发电机组为自备应急电源，适用于停电时间为毫秒级。当允许中断供电时间为1.5s以上时，可采用自动投入装置或专门馈电线路接入。对于允许15s以上中断供电时间时，可采用快速自动启动柴油发电组。
二级负荷，一般应由上一级变电所的两段母线上引双回路进行供电，保证变压器或线路发生常见故障而中断供电时，能迅速恢复供电。
三级负荷可由单电源供电.
第15章  建筑电气照明

目的要求：了解照明的基本知识和理解人工照明标准和照明设计。

重点难点：人工照明标准和照明设计。
15.1 基本知识
15.1.1  照明技术的基本概念
(1) 与所有物质一样，光也是一种物质，是物质的一种存在形式，是能引起视觉的辐射能，它以电磁波的形式在空间传播。可见光的波长在380~780纳米(nm)范围内，不同波长的光给人的颜色感觉不同，如图15.1所示。
(2) 光谱　光源辐射的光往往由许多波长的单色光组成，把光线中不同强度的单色光按波长长短依次排列，称为光源的光谱。 
(3) 光通量　光源在单位时间内，向周围空间辐射出的、使人眼产生光感觉的能量，称为光通量，用符号Φ表示，单位为流［明］(lm)。人们通常以电光源消耗1W电功率所发出的流明数(lm／W)来表征电光源的特性，称为发光效率，简称光效。电光源的光效越高越好。
人眼对可见光中波长为555nm的黄绿色光最灵敏，波长离555nm越远(如波长较长的红光和波长较短的紫光)灵敏度越低，所以光通量与光辐射的强弱及其波长都有关系。 
(4) 发光强度　发光强度是表征光源(物体)发光能力大小的物理量。
光源在某一特定方向上单位立体角内(每球面度，球的面积为4πR2所张球面度为4π）辐射的光通量，称为光源在该方向上的发光强度(简称光强)，用符号I表示，单位为坎［德拉］(cd)。

如图15.2所示，对于向各方向均匀辐射光通量的光源，各方向的光强相等，其值为： 
(5) 照度　对被照物体表面而言，它单位面积上所接受的光通量，称为该被照面的照度，照度用符号E表示，单位为勒［克斯］（lx）
被光均匀照射的平面照度为：

表15.1给出了一些情况下的照度。  
(6) 亮度　某一物体(或发光体)的表面亮度是该物体单位面积向视线方向发出的发光强度。亮度用符号L表示，其单位为坎［德拉］每平方米(cd/m2)。
由于物体在各个方向的亮度不一定相同，因此常在符号L的右下角注明角度，用以表示与物体表面法线成α角方向的亮度。  
物体的亮度越大，人们就会感到它越亮。 
(7) 色温　色温是电光源的技术参数之一。当光源的发光颜色与黑体(能吸收全部光能的物体）加热到某一个温度所发出的光的颜色相同时，称该温度为光源的颜色温度，简称色温。
(8) 显色性和显色指数　同一物体在不同的光源照射下，显示出不同的颜色，光源对被照物体颜色呈现的真实程度称为光源的显色性。

对同一物体，在被测光源的光照射下呈现的颜色，与在标准光源的光照射下呈现的颜色的一致程度愈高，Ra则愈大，显色性愈好。表15.2所列是常用电光源的一般显色指数Ra。   
(9) 频闪效应　电光源在采用交流电源供电时，由于交流电做周期性的变化，因而电光源所发出的光通量也随之做周期性的变化。这就会使人眼产生闪烁的感觉。 

在采用气体放电灯作为照明光源时，若被照物体处于转动状态，且转动频率刚好是电源频率的整倍数时，则转动的物体看上去就如没有转动一样。这种在以一定频率变化的光照射下，观察到的物体运动显现出不同于其实际运动的现象，称为频闪效应。频闪效应易使人产生错觉而造成事故。 

15.1.2  照明方式及种类
（1） 照明方式
① 一般照明　在整个场所或场所的某部分照度基本上均匀的照明。对于工作位置密集而对光照方向又无特殊要求，或工艺上不适宜装设局部照明装置的场所，宜使用一般照明。

② 局部照明　局限于工作部位的固定的或移动的照明。对于局部地点需要高照度并对照射方向有要求时，宜采用局部照明。 
③ 混合照明　一般照明与局部照明共同组成的照明。对于工作位置需要较高照度并对照射方向有特殊要求的场所，宜采用混合照明。　
按照明的功能，照明可分成如下几类：
① 工作照明　正常工作时使用的室内外、值班照明同时使用，但控制线路必须分开。
② 事故照明　当工作照明由于电气事故而断电后，为了继续工作或从房间内疏散人员而设置的照明。 
③ 值班照明　在非生产时间内为了保护建筑物及生产的安全，供值班人员使用的照明 。
④ 障碍照明　装设在建筑物上作为障碍标志用的照明。 
⑤ 装饰照明　装饰照明是为美化和装饰某一特定空间而设置的照明。 

⑥ 艺术照明　艺术照明是通过运用不同的灯具、不同的投光角度和不同的光色制造出一种特定空间气氛的照明。
另外，在照明的空间布置上还可以分为：
① 整体照明　为照亮整个场地，照度基本上均匀的照明。对于工作位置密度很大而对光照方向又无特殊要求，或受工艺技术条件限制不适合装设局部照明的，宜采用整体照明。  
② 局部照明　局限于工作部位的固定或移动的照明。局部照明只能照射有限面积，对于局部地点需要高照度时或对照射方向有要求时可装设局部照明。
③ 混合照明　由整体照明与局部照明共同组成的照明。是在整体照明的基础之上再加局部照明，有利于节约能源。混合照明在现代室内照明设计上应用非常普遍，如商场、展览馆、医院等。 
15.1.3  电气照明的基本要求
(1) 照度标准　照度标准就是指工作面应有合适的最低照度值。
在民用建筑照明设计中，应根据建筑性质、建筑规模、等级标准、功能要求和使用条件等选定照度值。 
（2） 照明的质量　良好、舒适的光环境，是靠高质量的照明效果达到的，而高质量的照明效果又必须是对受照环境中的照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等因素全面正确的处理才能实现。 

在确定被照环境所需照度水平时，必须在考虑被观察物的大小尺寸,要使电气照明达到良好的质量，必须处理好影响照明质量的几个主要因素。 

① 照度均匀与稳定性 

② 适当的亮度分布 

③ 限制眩光和减弱阴影 

④ 光源的显色性 

(3) 照明的经济性　在照明设计中既要保证足够的照度，又要注意节约电能。 

15.2 建筑电气照明装置
15.2.1  电光源的分类及参数
1） 电光源的分类
按电光源的发光原理电光源主要分为两大类。

(1) 热辐射光源和电光源
热辐射光源是当物体受热且热能足够大，使原子或分子发生激烈的相互碰撞而激发产生的光的发射。电光源是利用电流将物体加热到白炽程度而产生的光。

属于热辐射光源的灯有白炽灯、卤钨灯。 
（2） 放电光源
放电是指在电场作用下，载流子在气体(或蒸气)中产生和运动，而使电流通过气体(或蒸气)的过程。这个过程导致光的发射，可作为光源，即放电光源。这种光源具有发光效率高、使用寿命长等特点，很有发展前途。

按放电媒质分为：
① 气体放电灯。是利用气体中的放电发光，例如氙灯、氖灯等。　

② 金属蒸气灯。是利用金属蒸气(如汞蒸气、钠蒸气等)中的放电，而主要由金属蒸气产生光，例如汞灯、钠灯等。
按放电形式分：
① 辉光放电灯。这种灯由辉光放电产生光。放电要有阳极和阴极。放电时，阴极温度不高，但要有足够的电子发射，又叫冷阴极灯。
② 弧光放电灯。是由弧光放电产生光。阴极工作在较高的温度下，又叫热阴极灯，如荧光灯、汞灯、钠灯等。 
2） 电光源的参数 

(1) 额定电压和额定电流
光源在预定要求下工作所需要的电压和电流分别叫做额定电压和额定电流，额定值下工作具有最好的效果。

(2) 额定功率
灯泡(或灯管)在额定电流下工作所消耗的功率叫额定功率。

(3) 发光效率
灯泡(或灯管)所发出的光通量Φ与消耗的功率P之比叫发光效率，记作η，即： 
(4) 寿命
光源的寿命是指光源从初次通电工作的时候起到其完全丧失或部分丧失使用价值的时候止的全部点燃时间。

寿命又分两种：① 全寿命② 有效寿命 
(5) 光色
光色包括色表和显色性两个方面。色表指光源本身发光的颜色，即从外观上看到的光的颜色。而显色性则反映被照物体所体现出的颜色。 
15.2.2  常用电光源
1） 白炽灯 

2） 卤钨灯 

3） 荧光灯 

4） 高压气体放电灯 

5） 金属卤化物灯 
6） 氙灯 

[image: image127.png]















＞10m





水处理


工程





用  户





输配水


工程





净水


工程





取水


工程





水　　　　　源





消 毒











过 滤





沉 淀





混 凝





胶体保护示意





架桥模型示意











� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���











� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





⊿L





dj





e





P





W=mg





d0





dj





e





et















[image: image138.png]


[image: image139.wmf]0.2(/)

g

g

qUNLs

=··

[image: image140.png]


[image: image141.wmf]0

0

(%)

0.23600

h

g

qmK

U

NT

=

···

[image: image142.wmf]4

g

q

d

v

p

=

[image: image143.wmf]1.854.871.85

105

hjg

iCdq

--

=

[image: image144.wmf]2

2

j

v

h

g

x

=

å

[image: image145.wmf]2

g

d

b

q

h

K

=

[image: image146.jpg]x4-1 FHGAKED

% ® % R |
HEIERKE — ) — B #E O I
HEEGKE — SW— H B 0 —@ )
W ok & —_— Y — % &
7k % —— % B oA (@]
B Ok B S S B A1 B8 B ]
7] 53 — <t 8 3R A 28 [
ik EOE — N e % M &=
®  ® — R/ MES v
B B o 5k R IH E kR H —i—
mok A O 7 SE T AL 36 —{ o }—
¥ ok % n - B 72 4 26 3t —OO0—
ok & — ] (—@) BRI (K2 ) —(—

E:RTFESHAIRGEES,



_1120309889.unknown

_1120312329.unknown

_1120315495.unknown

_1120316013.unknown

_1120316500.unknown

_1120317080.unknown

_1345924349.unknown

_1345924858.unknown

_1345924973.unknown

_1345925235.unknown

_1345924911.unknown

_1345924777.unknown

_1345924054.unknown

_1345924239.unknown

_1120317220.unknown

_1120316792.unknown

_1120316966.unknown

_1120316990.unknown

_1120316950.unknown

_1120316699.unknown

_1120316742.unknown

_1120316511.unknown

_1120316530.unknown

_1120316231.unknown

_1120316392.unknown

_1120316463.unknown

_1120316288.unknown

_1120316135.unknown

_1120316153.unknown

_1120316107.unknown

_1120315771.unknown

_1120315912.unknown

_1120315985.unknown

_1120315795.unknown

_1120315558.unknown

_1120315606.unknown

_1120315547.unknown

_1120313581.unknown

_1120315134.unknown

_1120315371.unknown

_1120315392.unknown

_1120313761.unknown

_1120314862.unknown

_1120314925.unknown

_1120313610.unknown

_1120313045.unknown

_1120313306.unknown

_1120313571.unknown

_1120313288.unknown

_1120313039.unknown

_1120312352.unknown

_1120311590.unknown

_1120311747.unknown

_1120312295.unknown

_1120312313.unknown

_1120312162.unknown

_1120312201.unknown

_1120312275.unknown

_1120312086.unknown

_1120311693.unknown

_1120311733.unknown

_1120311685.unknown

_1120311347.unknown

_1120311573.unknown

_1120310277.unknown

_1120310313.unknown

_1120310662.unknown

_1120310786.unknown

_1120310852.unknown

_1120310934.unknown

_1120310778.unknown

_1120310478.unknown

_1120310557.unknown

_1120310341.unknown

_1120310375.unknown

_1120310306.unknown

_1120309946.unknown

_1120310272.unknown

_1120309919.unknown

_1120309418.unknown

_1120309764.unknown

_1120309837.unknown

_1120309864.unknown

_1120309828.unknown

_1120309552.unknown

_1120309623.unknown

_1120309500.unknown

_1120307182.unknown

_1120309170.unknown

_1120309350.unknown

_1120307192.unknown

_1120019996.unknown

_1120307173.unknown

_1120019994.unknown

